ООО «ТФС»

КОТЕЛ   ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ ГАЗОВЫЙ
серии «МИКРО»

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

г. Самара

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Котлы отопительные водогрейные газовые серии "МИКРО" теплопроизводительностью 48, 75, 95 кВт с рабочим давлением до         0,4 МПа (абс.) и максимальной температурой воды на выходе из котла 95°С предназначены для теплоснабжения жилых домов, зданий коммунально-бытового и производственного назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.

1.2. Котел изготавливается в исполнении для умеренных и холодных климатических зон. Для эксплуатации котел устанавливают в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

1.3. Монтаж и эксплуатация котла должны осуществляться согласно настоящему руководству, а также «Типовым правилам безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, зданий административных учреждений и индивидуальных гаражей», «Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°C)» 1992 г. с изм. №№ 1,2,3, ТУ 4931-001-48104370-2009, а также строительным нормам и правилам СНиП 42-01-2002, 41-01-2003, II-35-76 с изм.№1, СП 42-101-2003, «Инструкции по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов», «Правилам производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов. ВДПО».

1.4. Пуск, профилактическое обслуживание, устранение неисправностей, ремонт автоматики и газопроводов производится эксплуатационными конторами газового хозяйства.

1.5. Прежде, чем пользоваться котлом, необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией. Нарушение приведенных ниже правил эксплуатации может привести к несчастному случаю или вывести котел из строя.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| № п/п | Наименование показателя | Тип котла / Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | МИКРО-50 | МИКРО-75 | МИКРО-95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность, кВт | 48 | 75 | 95 |
| 2 | Коэффициент полезного действия, %, не менее | 92 | 92 | 92 |
| 3 | Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542 |
| 4 | Расход природного газа при номиналь-ной теплопроизводительности, м3/час | 5,4 | 8,1 | 10,6 |
| 4 | Давление газа номинальное перед котлом, Па/мм. вод. ст. | 1274/ 130 | 1274/ 130 | 1274/ 130 |
| 5 | Коэффициент избытка воздуха | 1,15-1,25 | 1,15-1,25 | 1,15-1,25 |
| 6 | Номинальное разряжение за котлом, не более, Па/мм вод.ст. | 40/4 | 40/4 | 40/4 |
| 7 | Максимальное рабочее давление воды в котле, МПа (избыточное) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 95 | 95 | 95 |
| 9 | Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
| 10 | Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, °С, не более | 150 | 150 | 150 |
| 11 | Объемное содержание оксида углерода и оксидов азота (в пересчете на NO2) в сухих неразбавленных продуктах горения в пересчете на нормальные физические условия (температура - 0 °С, давление - 760 мм рт. ст.) и коэффициент избытка воздуха, равный 1 |  |  |  |
|  | - оксида углерода, мг/м3, не более | 50 | 50 | 50 |
|  | - оксидов азота (в пересчете на NO2), мг/м3, не более | 120 | 120 | 120 |
| 12 | Габаритные размеры, мм, не более: |  |  |  |
|  | высота | 1350 | 1350 | 1350 |
|  | ширина | 385 | 445 | 520 |
|  | глубина | 870 | 870 | 870 |

| 13 | Присоединительные размеры: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный проход патрубков котла для присоединения к системе отопления, мм (присоединительная резьба, дюйм) | 50 (2") | 50 (2") | 50 (2") |
|  | условный проход патрубка для подвода газа, мм (присоединительная резьба, дюйм) | 20 (3/4") | 20 (3/4") | 25 (1") |
|  | диаметр дымоотводящего патрубка, мм | 150 | 170 | 200 |
|  | площадь сечения дымоотводящего патрубка, см2 | 177 | 227 | 314 |
|  | условный проход дренажного патрубка, мм (присоединительная резьба, дюйм) | 15 (1/2") | 15 (1/2") | 15 (1/2") |
| 14 | Объем топки, м3, не менее | 0,101 | 0,149 | 0,193 |
| 15 | Тепловое напряжение топки котла, кВт /м3 | 445,5 | 503,4 | 492,2 |
| 16 | Удельная металлоёмкость, не более, кг/кВт | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Масса котла без теплоносителя, кг | 170 | 220 | 270 |
| 18 | Масса воды в котле, кг | 75 | 93 | 107 |
| 19 | Срок службы, лет, не менее | 15 | 15 | 15 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  КОТЛОВ МИКРО-50  МИКРО-75, МИКРО-95  С РЕГУЛЯТОРОМ РГУ2-М1

# 3.1. Котел отопительный водогрейный серии  "МИКРО",   шт.                 	1

# 3.2. Термометр,  шт.                                                                                     	1

3.3. Предохранительный клапан, шт.                                                         	1

3.4. Датчик температуры, шт.                                                                             	1

3.5. Трубки импульсные,  2 шт.                                                           1 комплект

3.6. Котел отопительный водогрейный серии "МИКРО",

Руководство по эксплуатации, паспорт. шт.                             	      	1

3.7. Регулятор газовый универсальный РГУ2-М1, паспорт

Са 2.574.023 ПС, шт.                            	1

3.8. Регулятор газовый универсальный РГУ2-М1, техническое

описание и инструкция по эксплуатации,

Са 2.574.023 ТО, шт.       1  на 10 котлов

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К обслуживанию котла допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации котла.

4.2. Во избежание несчастных случаев и аварий  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1)  включать котел детям и лицам, которые не прошли инструктаж по эксплуатации;

2)  самостоятельно устранять неисправности в работе котла;

3)  применять огонь для обнаружения утечек газа;

4)  эксплуатировать котел при отсутствии тяги в дымоходе котла;

5)  эксплуатировать котел при температуре воды выше 95°С;

6)  устанавливать запорно-регулирующую арматуру на       трубопроводе, соединяющем котел с расширительным баком.

4.3. Запрещается эксплуатация котла при наличии запаха газа в помещении. При появлении запаха газа необходимо отключить котел, погасить все открытые огни, проветрить помещение и вызвать аварийную службу гор(рай)газа .

4.4. При неработающем котле газовые краны должны быть закрыты.

4.5. При неправильном пользовании котлом возможно отравление угарным газом. Первыми признаками отравления являются: тяжесть в голове, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, потеря сознания.

Для оказания первой помощи необходимо:

1) вызвать  скорую помощь, вывести пострадавшего на свежий воздух

2) расстегнусь стесняющую дыхание одежду;

3) дать понюхать нашатырный спирт;

4) уложить на ровное место, тепло укрыть;

5) в случае отсутствия у пострадавшего дыхания, производить искусственное дыхание до приезда врача.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОТЛОВ С РЕГУЛЯТОРОМ         РГУ2-М1

Устройство котла с регулятором РГУ2 -М1 показано на рис. 1.

Котел состоит из теплообменника I, атмосферной микрофакельной горелки «POLIDORO-MULTIGAS» 2, термометра 3 и декоративной облицовки 4, под которой размещен слой теплоизоляции 5.

| КОРЕШОК ТАЛОНА На гарантийный ремонт котла _______________ №_______________ Изъят «___» ________ 20 г. Слесарь ______________________________ …………………………………………………….линия отрыва ………………………………………….. | ООО «ТФС» 443099, Самара, ул. А. Толстого, 76. ТАЛОН № _____________ на гарантийный ремонт котла _____________________________ обозначение Заводской № __________________ Продан магазином № _______________ «_____» ________20 года. Штамп магазина Подпись Владелец и его адрес _____________________________________ ________________________________________________________ Подпись _______________________ Выполнены работы по устранению неисправностей (выявлены дефекты) ________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Слесарь _________________ Владелец ________________ Дата «____» _________20 года. «УТВЕРЖДАЮ» Начальник _______________________________________________ жилищно-эксплуатационной конторы или предприятия _______________________________________________________________________ газового хозяйства. _________________________________________________________ М.П. «___» ________20 г. ________________________ _____________________________________ Подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

ООО «ТФС» 443099, Самара, ул. А. Толстого, 76.

# ДЕФЕКТНЫЙ  АКТ

Составлен  «___»  _______________20   г.

о проверке котла _________________ заводской    № ________________

Дата установки  «______» ____________________ 20   г.

Адрес установки _______________________________________________

______________________________________________________________

1. Описание дефекта ____________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Причина возникновения дефекта  (транспортирование ,  монтаж,

неправильное  обслуживание  и  эксплуатация ,  заводской  дефект и  т.д)*

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3 .Заключение _________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Проверку произвел _____________________________________________

______________________________________________________________

М.П.  «____»_____________20    г.     __________________________

Владелец     __________________        ___________________________

Подпись                                                       Ф.И.О.

*Примечание. В спорных случаях установления  причины  дефекта        акт  должен составляться с участием представителей заинтересованных сторон.

Котел оборудован газовым универсальным регулятором типа   РГУ2-М1 (поз.6), с пусковой кнопкой 11, соединенным импульсными трубками  с запальной горелкой 7, датчиком пламени 8 и тяги 9, датчиком температуры 10. На котле установлен предохранительный клапан 12.

Блок автоматики котла обеспечивает:

- выключение котла при прекращении тяги в дымоходе;

- выключение котла при погасании пламени запальной горелки;

- выключение котла при падении давления газа ниже допустимого предела;

-выключение котла при обрыве или неплотностях импульсных трубок.

Устройство регулирования позволяет поддерживать заданную температуру воды в котле, автоматически переключая горелку на режим «большого» горения или отключая горелку.

# 6. УСТАНОВКА КОТЛА

6.1. Котел устанавливается по проекту, согласованному с гор (рай) газом. Установку, монтаж и наладку котла, газогорелочного устройства и автоматики проводят специализированные организации, имеющие право производить такие работы.

6.2. Котел устанавливают с учетом противопожарной безопасности и свободного доступа для обслуживания.

Расстояние между задней стенкой котла и стенкой помещения должно быть не менее 500 мм. Расстояние между боковой стенкой крайнего котла и стеной помещения должно быть не менее 70 мм. Расстояние между боковыми стенками соседних котлов не менее 70 мм. Расстояние между боковой стенкой другого крайнего котла и другой боковой стеной помещения должно быть не менее 1000 мм. Расстояние от выступающих частей газовой горелки котла до противоположной стены помещения должно быть не менее 1000 мм.

6.3. Котел соединяется с дымовой трубой с помощью дымоотводящего патрубка. Место ввода дымоотводящего патрубка котла в дымовую трубу должно быть уплотнено.

6.4.  Устройство дымовой трубы должно отвечать следующим требованиям:

- дымоход, к которому подключается котел, рекомендуется располагать во внутренней капитальной стене здания;

- высота дымовой трубы над крышей здания должна быть следующей:  при расстоянии дымовой трубы от конька крыши до 1 м  дымовая труба должна быть выше конька на 0,5 м, при расстоянии от конька крыши 2 м и более труба должна быть не ниже конька крыши;

- канал трубы должен быть вертикальным, без поворотов и сужений;

- высота дымового канала  от уровня горелки должна быть не менее 5 метров;

- при высоте дымовой трубы более 5,5 м необходима установка стабилизатора тяги;

- в нижней части канала ниже входа дымоотводящего патрубка котла должен быть устроен карман с заглушкой для чистки канала;

- дымоход должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 и "Правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов, газоходов. ВДПО".

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОТЛА С РЕГУЛЯТОРОМ

РГУ2-М1

7.1. Подготовить систему отопления к работе.

Для этого необходимо:

- открыть задвижки системы отопления;

- систему отопления заполнить водой и промыть, при этом котел должен быть отключен от системы;

- спустить воздух из системы через вентили воздухосборников и автоматические воздухоотводчики;

- опрессовать систему отопления и устранить обнаруженные неплотности;

- включить циркуляционный насос и по манометру системы отопления убедиться в наличии избыточного давления.

7.2. Перед включением в работу котла необходимо:

- убедиться в наличии тяги в дымоотводящем канале и отсутствии запаха газа в помещении;

- проветрить помещение, в котором установлен котел, и топочное пространство котла в течение 5…10 минут, при этом газовые краны перед горелкой и на опуске газопровода должны быть закрыты;

- убедиться в наличии воды в котле и в системе отопления.

7.3. Включение в работу котла следует производить в следующей последовательности:

- убедиться в том, что газовый кран перед горелкой котла закрыт;

## ООО «ТФС»  443099, Самара ул. А. Толстого, 76

# КОНТРОЛЬНЫЙ  ТАЛОН

на установку котла _____________________________________________

обозначение

Заводской №    _________________

1. Дата установки  «____» ___________20   года

2. Адрес установки _______________________________________________

________________________________________________________________

3. Адрес и телефон жилищно-эксплуатационной конторы или предприятия   газового хозяйства _______________________________________________

_____________________________________________________ __________

4. Кем произведен монтаж котла ___________________________________

_______________________________________________________________

наименование организации

«___» ________ 20   года    ____________   ________________

подпись                                       Ф.И.О.

5. Кем произведены ( на месте установки ) регулировка и наладка котла _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

наименование организации

«___» __________ 20   года    ____________   ________________

подпись                                       Ф.И.О.

6. Кем произведен пуск газа и инструктаж по пользованию котлом ______________________________________________________________

______________________________________________________________

наименование организации

«___» __________ 20   года    ____________   ________________

подпись                                       Ф.И.О.

7. Инструктаж прослушал, правила пользования котлом освоены.

«___» __________ 20   года    ____________  ______________________

подпись                 Ф.И.О. абонента

| Модель | Размеры |
| --- | --- |
|  | А, мм | Д, мм | (G, дюйм |
| МИКРО-95 | 520 | 200 | 1 |
| МИКРО-75 | 445 | 170 | ¾ |
| МИКРО-50 | 385 | 150 | ¾ |

| Поз. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Теплообменник |
| 2 | Атмосферная микрофакельная горелка «Polidoro-Multigas» |
| 3 | Термометр |
| 4 | Декоративная облицовка |
| 5 | Тепловая изоляция |
| 6 | Универсальный газовый регулятор РГУ2-М1 |
| 7 | Запальная горелка |
| 8 | Датчик пламени |
| 9 | Датчик тяги |
| 10 | Датчик температуры |
| 11 | Кнопка пуска |
| 12 | Предохранительный клапан |

-  открыть кран перед горелкой и убедиться в воспламенении горелки от запальника.

7.4. Внимание!	Номинальное давление газа перед котлом 1274 Па (130 мм вод. ст.). Эксплуатация при давлении газа более 170 мм вод. ст. ведет к неэкономичному использованию топлива и повышенному содержанию вредных веществ в продуктах сгорания.

7.5. После включения котла в работу следует поворотом ручки датчика температуры 10 установить требуемое значение температуры воды по показаниям термометра 3.

ПРИМЕЧАНИЕ.

После выполнения операций по п. 7.5. допускается уменьшать температуру воды, поступающей в систему отопления, путем частичного закрытия газового крана перед горелкой котла.

7.6. Запрещается эксплуатировать котел при :

- неисправном дымоотводящем канале с нарушенной тягой;

- коптящем пламени или горении, сопровождающимся шумом, отрывом пламени от горелки, проскоке пламени в горелке;

- наличии утечек воды из котла;

- неплотностях топки и дымохода котла и при поступлении продуктов сгорания газа в помещение;

- при обнаружении запаха газа в помещении, где установлен котел.

7.7. При обнаруженных неисправностях следует выключить котел и сообщить в газовую службу.

7.8. Выключение котла следует производить в следующей последовательности:

- закрыть кран перед горелкой котла;

- закрыть кран на опуске газопровода.

# 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который должен содержать его в исправном состоянии.

8.2. Для обеспечения нормальной работы котла необходимо не реже одного раза в три месяца производить профилактический осмотр и регулировку котла, не реже одного раза в шесть месяцев планово-предупредительный ремонт.

8.3. Профилактический осмотр и ремонт производится организацией, обслуживающей бытовые газовые приборы.

8.4. При эксплуатации отопительной системы необходимо следить за уровнем воды в ней – при наличии в системе открытого расширительного бака. В замкнутой системе необходимо следит за давлением в системе отопления. При отсутствии неплотностей в системе отопления уровень воды в расширительном баке (давление в замкнутой системе) практически не изменяется. В случае, если воду в расширительный бак приходится периодически добавлять, необходимо при первой же возможности отключить котел, обнаружить и устранить неплотности системы отопления.

8.5. Использование горячей воды из системы отопления для хозяйственных нужд может привести к выходу из строя котла.

8.6. Вода в системе отопления, а также подпиточная воды должны соответствовать следующим требованиям:

- карбонатная жесткость – не более 0,8 мг-экв/л;

- содержание соединений железа (в пересчете на Fe) – не более 0,6 мг/л;

- значение показателя рН при t=25°С – от 7 до 11.

8.7. В случае прекращения работы котла в зимнее время на длительный срок необходимо во избежание замерзания воды полностью слить воду из системы.

8.8. При обнаружении неисправностей в работе котла и системы отопления, таких как отказы в работе автоматики, заедание пробки газового крана, утечка воды из системы отопления, котел необходимо отключить до устранения замеченных неисправностей.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1. Котлы должны храниться в закрытом помещении, защищенном от атмосферных осадков.

9.2. Упакованные в тару котлы должны складироваться в вертикальном положении в один ряд.

9.3. При хранении котлов более 12 месяцев они должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014-78, группа изделий 11, категория хранения С.

# 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел "МИКРО-_____" мощностью ______ кВт,  заводской номер __________________, соответствует  ТУ 4931-001-48104370-2009.

Дата выпуска   " ___ " ________ 20 ___ г.

Технический контроль _____________

# 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Котел  "МИКРО-_____" мощностью ______ кВт, заводской номер _______________ законсервирован и упакован согласно требованиям, предусмотренным ТУ 4931-001-48104370-2009.

# 12. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие котла требованиям ТУ 4931-001-48104370-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 мес. со дня продажи.

ВНИМАНИЕ!

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование горячей воды из системы отопления для хозяйственных нужд и эксплуатация котла при наличии утечки воды из системы отопления.

РАЗБОР ВОДЫ И УТЕЧКА ПРИВЕДУТ К ПОЛНОМУ РАЗРУШЕНИЮ КОТЛА!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ФИНАНСОВОГО УЩЕРБА ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ НЕСЕТ ВЛАДЕЛЕЦ КОТЛА В БЕЗУСЛОВНОМ ПОРЯДКЕ.

Поставка котлов и сервисное обслуживание:

ООО "ТФС ", 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 76.

Тел/факс: (846)  332-36-21, 332-41-32

# Text boxes

АЕ 56